电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量如下：

电线电缆：抽取20米，其中10米作为检验样品，10米作为备用样品。

2 检验依据

表1 电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 3956-2008 |
| 5 | 绝缘电阻 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 3048.5-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 9 | 曲挠试验 | GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.1-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 10 | 不延燃（阻燃）试验 | GB/T 18380.12-2008 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 12706.1-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

GB/T 12706.1-2020《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆》

GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定》

GB/T 9330.2-2008《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

GB/T 9330.3-2008《塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆》

GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

GB/T 5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》

JB/T 8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》

JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》

JB/T 8734.6-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆》

GB/T 5013.3-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆》

GB/T 5013.4-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》

GB/T 5013.5-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。