2025年电线电缆产品焦作市监督抽查实施细则

本细则适用焦作市市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品一卷（应不少于50m），其中30m作为检验样品，20m作为备用样品。

电力电缆、架空绝缘电缆、铁路信号电缆：每批次产品抽取样品不少于5m，其中2m作为检验样品，3m作为备用样品。

架空导线：每批次产品抽取样品不少于5m，其中2m作为检验样品，3m作为备用样品。

2检验依据

表1 聚氯乙烯电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 3048.4 GB/T 5023.2 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 |
| 3 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 4 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 5 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 6 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 |
| 9 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 10 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 13 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 |
| 15 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 16 | 护套老化后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 18 | 护套老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |

表2 电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 |
| 3 | 非金属护套最薄处厚度 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 |
| 4 | 导体电阻 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 |
| 6 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 |
| 8 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 11 | 非金属护套老化前抗张强度 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 |
| 12 | 非金属护套老化后抗张强度 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 13 | 非金属护套老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 |
| 14 | 非金属护套老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 15 | 非金属护套老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 16 | 非金属护套老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |

表3 架空绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 3048.4-2007 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.1-1997 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.1-1997 |
| 4 | 燃烧性能 | GB/T 12527 | GB/T 18380.1-2001 |
| 5 | 印刷标志耐磨性能 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 6995.1-2008 GB/T 6995.3-2008 |

表4 塑料绝缘控制电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 |
| 2 | 护套厚度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 |
| 3 | 外径 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 |
| 4 | 成品电缆电压试验 | GB/T 9330-2020 | GB/T 3048.8 |
| 5 | 导体直流电阻 | GB/T 9330-2020 | GB/T 3048.4 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 |
| 9 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 9330.2-2008 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 |
| 14 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 15 | 护套老化后抗张强度变化率 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 16 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |

表5  铁路信号电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | TB/T 2476.1-2017 | GB/T 2951.11 |
| 2 | 绝缘抗张强度和断裂伸长率 | TB/T 2476.1-2017 | GB/T 2951.11 |
| 3 | 护套厚度 | TB/T 2476.3-2017 | GB/T 2951.11 |
| 4 | 护套抗张强度和断裂伸长率 | TB/T 2476.1-2017 | GB/T 2951.11 |
| 5 | 直流电阻 | TB/T 2476.1-2017 | GB/T 3048.4 |
| 6 | 绝缘介质强度 | TB/T 2476.1-2017 | GB/T 3048.8 |
| 7 | 工作电容 | TB/T 2476.1-2017 | GB/T 5441 |
| 8 | 电容耦合系数 | TB/T 2476.1-2017 | GB/T 5441 |
| 9 | 对外来地电容不平衡 | TB/T 2476.1-2017 | GB/T 5441 |

表6  圆线同心绞架空导线

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体表面 | GB/T 1179-2017 | 目测 |
| 2 | 绞向 | GB/T 1179-2017 | 目测 |
| 3 | 节径比 | GB/T 1179-2017 | GB/T 4909.2-2009 |
| 4 | 电阻率 | GB/T 1179-2017 | GB/T 3048.2-2007 |
| 5 | 单线抗拉强度 | GB/T 1179-2017 | GB/T 1179-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.3 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

JB/T 8734.2 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆。

GB/T 12706.1 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.2 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆

GB/T 12706.3 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 12527 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

TB/T 2476.2-2017铁路信号电缆 第2部分：塑料护套铁路信号电缆

TB/T 2476.3-2017铁路信号电缆 第3部分：综合护套铁路信号电缆

GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。